## RD bis 6 SR
Redispatchkonzept für Erzeugungsanlagen und Speicher mit PAVE-Überwachung (Anwendung der VDE-AR-N 4110/4120) und mehr als einer steuerbaren Ressource (SR)
Bitte alle Felder mit blauer Schrift vollständig befüllen, grau markierte Felder sind nicht auszufüllen. Dokument ist vom Prüfer zu unterzeichnen.
1. Kunden-/Anlagendaten
Anlagenname |  |  |  | Testanlage |  |  | Anlagenbetreiber |  | Testkunde |  |  | Energiepark-Nr. |  | 123456
Netzanschlusspunkt |  |  |  | TH Test |  |  | Anschlussvariante |  | Übergabestation
vertragliche Einspeiseleistung PAV,E (MW) | [5 empty] | 15 | Anzahl der SR in der Kundenanlage: |  |  |  | 2
Mischanlage (d.h. inkl. Bezug, siehe VDE-AR-N 4110 und TAB des NB)? | [8 empty] | nein
Inst. Leistung Pb Inst (SR 1) in MW | [5 empty] | 10 | Energieart |  | Photovoltaik
Inst. Leistung Pb Inst (SR 2) | [5 empty] | 10 | Energieart |  | Windkraft
Inst. Leistung Pb Inst (SR 3) | [5 empty] | 0 | Energieart |  | Photovoltaik
Inst. Leistung Pb Inst (SR 4) | [5 empty] | 0 | Energieart |  | Windkraft
Inst. Leistung Pb Inst (SR 5) | [5 empty] | 0 | Energieart |  | Blockheizkraftwerk
Inst. Leistung Pb Inst (SR 6) | [5 empty] | 0 | Energieart |  | Blockheizkraftwerk
2. Funktionsprüfung Redispatchkonzept mit PAVE-Überwachung
Vor der Prüfung gilt:
| RD(SR1) = RD(SR2) = RD(SR3) = RD(SR4) = RD(SR5) = RD(SR6) = 100% Pinst | [41 empty] | Messtoleranz bei PAV,E:
| Wenn ΣPakt < PAVE ist, dann sind die Werte für Pakt je SR so zu simulieren, dass mind. eine SR durch die PAVE-Regelung in der Leistung reduziert wird. Statt Pakt sind dann die simulierten Leistungswerte einzutragen. | [41 empty] | 2%
Bei Speichern muss die Erzeugungsleistung vor RD kleiner sein als die Erzeugungsleistung, die sich durch die anschließende RD-Vorgabe ergeben würde. Ist das nicht der Fall, ist Pakt(Speicher) entsprechend zu simulieren.
|  | Messwerte vor Redispatch | [12 empty] | Redispatch | [5 empty] | Messwerte nach Redispatch | [7 empty] | Kontrolle | Kommentar | Kontrolle 1 | Kontrolle 2 | Kontrolle 3 | Kontrolle 4 | Kontrolle 5 | Kontrolle 6 | Kontrolle 7 | Kontrolle 8 | Kontrolle 9 | Kontrolle 10 | Berechnung | Kontrolle 11 | Kontrolle 12 | Kontrolle 13 | Kontrolle 14 | Kontrolle 15 | Kontrolle 16
|  | Pakt [MW] am NAP | Pakt SR 1 [MW] | Frage * zu SR 1 | Pakt SR 2 [MW] | Frage * zu SR 2 | Pakt SR 3 [MW] | Frage * zu SR 3 | Pakt SR 4 [MW] | Frage * zu SR 4 | Pakt SR 5 [MW] | Frage * zu SR 5 | Pakt SR 6 [MW] | Frage * zu SR 6 | RD SR 1 | RD SR 2 | RD SR 3 | RD SR 4 | RD SR 5 | RD SR 6 | Pakt [MW] am NAP | Pakt SR 1 [MW] | Pakt SR 2 [MW] | Pakt SR 3 [MW] | Pakt SR 4 [MW] | Pakt SR 5 [MW] | Pakt SR 6 [MW] | PAVE,red in der PAV,E-Regelung |  |  | Mind. eine SR muss vor RD durch PAVE-Regelung in der Leistung reduziert sein (nur im Test 1). Bei Speichern muss die aktuelle Erzeugungsleistung vor RD < Psoll durch RD sein. | Pakt(NAP) > PAVE? | Summe Pakt vor RD > PAVE? | Summe Pakt nach RD i.O.? | SR 1 durch RD korrekt reduziert?: | SR 2 durch RD korrekt reduziert?: | SR 3 durch RD korrekt reduziert?: | SR 4 durch RD korrekt reduziert?: | SR 5 durch RD korrekt reduziert?: | SR 6 durch RD korrekt reduziert?: | PAVE,red | PAVE,red korrekt? | Sofern die SR kein Speicher ist, muss Pakt vor RD = PAVE sein (Messtoleranz berücksichtigt), weil mind. eine SR in der Leistung reduziert wurde (nur im Test 1) | Pakt > Pinst? | Eintrag bei einer nicht vorhanden SR | Kein Eintrag bei einer vorhanden SR | Speicher erzeugt, dann Pakt(NAP) = Summe SR
1 |  | 15 | 10 | nein | 5 | ja | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | Redispatch RD SR 1: 0.6; Redispatch RD SR 2: 0.6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | in Ordnung | [11 empty] | 11
2 |  | 11 | 6 | nein | 5 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | Redispatch RD SR 1: 0.3; Redispatch RD SR 2: 0.3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | in Ordnung | [11 empty] | 6
3 |  | 6 | 3 | nein | 3 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | Redispatch RD SR 1: 0; Redispatch RD SR 2: 0.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | in Ordnung | [11 empty] | 3
4 |  | 3 | 0 | nein | 3 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | Redispatch RD SR 1: 0; Redispatch RD SR 2: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | in Ordnung | [11 empty] | 0
5 |  | 0 | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | Redispatch RD SR 1: 0.3; Redispatch RD SR 2: 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | in Ordnung | [11 empty] | 3
6 |  | 3 | 3 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | Redispatch RD SR 1: 0.3; Redispatch RD SR 2: 0.3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | in Ordnung | [11 empty] | 6
7 |  | 6 | 3 | nein | 3 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | Redispatch RD SR 1: 0.6; Redispatch RD SR 2: 0.6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | in Ordnung | [11 empty] | 12
8 |  | 12 | 6 | nein | 6 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | 0 | nein | [6 empty] | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | in Ordnung | [11 empty] | 15 | bar: Redispatch RD SR 1 to Redispatch RD SR 2
* Frage 1: Ist SR direkt vor dem RD-Befehl durch die PAVE-Regelung in der Erzeugung reduziert? Bei Speichern: Ist direkt vor dem RD-Befehl Pakt(Erzeugung) der SR < PSoll(Redispatch)? Im Ladezyklus gilt PIST=0.
Die Erzeugungs- und Rückspeiseleistung Pakt ist als positiver Wert anzugeben.
3. Bemerkung bzw. Fehlerbeschreibung bei Nichtbestehen der Funktionsprüfung:
Prüfer vor Ort: | [14 empty] | Redispatch RD SR 5: Datum:
Note on AQ24: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Formel für das Herunterfahren
Note on AQ28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Formel für Hochfahren

## DropDown (hidden)
Energieträger | Anschlussvariante | SR 1 durch PAVE-Regelung reduziert*? | RD je SR | Kontrolle | Mischanlage | Anzahl SR
Photovoltaik | MS-Übergabestation | ja | 100% |  | ja | 2
Windkraft | MS-Schaltstation | nein | 60% |  | nein | 3
Biogas, Biomasse | Umspannwerk (MS) |  | 30% |  |  | 4
Wasserkraft | Kunden-UW (110 kV) |  | 0% |  |  | 5
Blockheizkraftwerk | [5 empty] | 6
Speicher
Sonstiges